拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	胡杨河污水处理厂(二期)建设项目
	第七师130团西北方向约6.5km处
	新疆生产建设兵团第七师住房和城乡建设局
	乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司
	项目位于第七师130团西北方向约6.5km处，项目区中心地理坐标E84°45′21.647″、N44°44′3.633″，项目总投资8100万元，环保投资303万，占总投资的3.74%。

主要建设内容如下：本项目对胡杨河市一期污水处理厂存在的问题进行改造，同时进行二期扩建，扩建规模0.8万m3/d，扩建后总规模1.6万m3/d。污水处理厂设计出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中的一级A标准。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘。裸地和土石方堆放采用密目防尘网进行覆盖；施工场界（项目厂界）周围设置高度不小于2m的全封闭围挡；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。工程施工应当采用连续、密闭的围挡施工，在项目区主次干道边界应设置高度2.5~3.0m的围挡。
（2）废水

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；施工过程中严格控制对机械设备和车辆的清洗活动，生产废水除含有少量的油污和泥砂外，基本不含其他污染物，设临时沉砂池将废水沉淀后回用或场地抑尘，生产废水不外排；施工队为当地招聘，施工人员统一安排、统一管理，人员生活居住安排在130团团部具有生活配套设施的居民区，产生的生活污水排入市政污水管网。

（3）噪声
施工区噪声主要来自施工机械设备运行，通过采用低噪声、低振动的设备，对施工设备进行定期维修保养，钢筋、装修材料等材料运输车辆进入施工场地时严禁鸣笛、装卸材料轻拿轻放等措施降低噪声排放量。
（4）固体废物
项目施工期产生的建筑垃圾，主要有地面挖掘、地坪修筑、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料，如废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等。能进行综合利用的进行回收利用，余下部分按城市建设主管部门的规定，运到指定建筑垃圾填埋场安全处置。
项目工程量较为简单，施工队为当地招聘，厂区不设施工营地，生活垃圾统一收集后集中清运至胡杨河市生活垃圾填埋场填埋处理。
2运营期
（1）废气

有组织：项目运营期废气主要为污水预处理段、污泥处理段及生化处理段等产生的恶臭气体，各工段恶臭气体经管道收集后，依托一期工程生物滤池处理后通过一期工程3根排气筒排放，氨、硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。

无组织：工程设计中在不影响处理工艺及检修、安装的前提下尽量采用封闭式构筑物；脱水污泥、沉砂沉渣禁止露天堆放，要封闭操作，以减轻臭味的扩散和滋生蚊蝇，脱水后的污泥要及时清运，脱水机要定时清洗；项目厂界外应设置绿化隔离防护带，种植一些对氨和硫化氢等恶臭气体有较好抗性和吸收能力的植物，经采取以上措施后，无组织排放NH3、H2S排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。

（2）废水
本项目污水处理工艺采用“粗格栅及提升泵房(现状)→细格栅及曝气沉砂池(现状)→事故池\调节池→生化池(A2/O+AO)→沉池→中间提升泵池及污泥泵池→深度处理间(混凝、沉淀、过滤)→接触消毒池及巴氏计量槽。”污泥处理工艺流程为：污泥浓缩池→污泥调理池(现状)→高压隔膜板框压滤机(现状)→60%含水率泥饼外运处置。废水经污水处理厂处理后出水水质达到《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)中相关控制标准，处理达标后的尾水通过管道排至中水库，用于胡杨河市绿化灌溉/城市杂用水，冬季暂存于中水库。
（3）噪声
本项目营运期噪声主要来源于烘干风机、水泵等设备运行产生的噪声，噪声源均设置厂房内，均为室内噪声源，根据设备生产商提供的数据，其噪声源源强为60~75dB(A)，本项目边界噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
（4）固体废物
本项目营运期栅渣进行鉴别后参照污泥处理方式进行处置；污泥经脱水，含水率＜60%，经鉴别后，若属于一般固废，则暂存于污泥暂存间，定期采用污泥专用运输车运至垃圾填埋场填埋；若属于危险废物，则采用专用防漏袋盛装，暂存于危废贮存点内，定期交有专业资质的单位转运处置；废包装袋集中收集后定期外售；在线监测设备废液属于危险废物经收集后放入专用的储存桶内暂存于项目危废暂存点中，定期交有资质的单位转运处置；生活垃圾集中收集交由项目区环卫部门统一处理。

（5）环境风险防范措施
加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，环境风险一旦发生，按照制定的发生事故时的应急预案进行。


