师市环审〔2025〕49号

关于胡杨河污水处理厂（二期）建设项目环境影响报告书的批复

新疆生产建设兵团第七师住房和城乡建设局：

你单位《关于审批胡杨河污水处理厂（二期）建设项目环境影响报告书的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于胡杨河市中心城区西北方向约6.5公里处，项目中心地理位置坐标为84°45′21.647″，北纬44°44′3.633″。项目新建污水处理规模为8000立方米/天，其中粗格栅、提升泵房、细格栅间、曝气沉砂池依托一期项目，新建调节池、两级AO生化池、二沉池、提升泵池及污泥泵池、深度处理及加药间等主体工程，改造一期项目进水仪表间、出水仪表间、事故池。项目总投资8100万元，其中环保投资为195万元，占总投资2.41%。

- 二、在全面落实报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照报告书中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实大气污染防治措施。预处理区（粗格栅、细格栅）、生化处理区（调节池、生物池、水解酸化池）、污泥处理区（污泥浓缩池、污泥脱水机房）产生的废气依托一期废气处理系统“负压收集+生物滤池+活性炭吸附”处理后分别通过15米高排气筒排放。废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准限值要求。

- 水解酸化池、调节池、生物池为封闭式池体，设备提升孔采用轻质盖板覆盖，控制无组织废气排放；污泥处理区定期喷洒除臭剂；减少厌氧环境甲烷的产生量；加强厂区绿化，设置绿化隔离防护带。厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准中新扩改建限值要求，甲烷排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂区最高体积分数1%的限值要求。

- （二）严格落实水污染防治措施。本项目污水处理规模为8000立方米/天，采用“预处理+A2O+AO+深度处理+消毒+除臭”的处理工艺。处理后的出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准限值要求，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）限值要求后通过管道排至中水库，夏季用于胡杨河市道路浇洒及抑尘，冬季暂存于中水库。

- （三）严格落实噪声防治措施。选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采用厂房隔声处理；各类设备采取基础减振措施，设备设置单独基础，并加设减振垫；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- （四）固体废物实施分类管理和妥善处理处置。废活性炭、在线监测废液、废包装袋属于危险废物，暂存于已建的危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。栅渣、沉砂、污泥按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）的相关要求，开展固体废物属性鉴别，若为危险废物，暂存于污泥脱水车间，并定期交由有资质的单位处置，若不属于危险废物，则经机械脱水，含水率降至60%以下，且满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）入场要求后，定期送往胡杨河市生活垃圾填埋场，按照填埋场管理要求分区填埋，现场不得晾晒。鉴别结果出具前按照危险废物管理。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）严格落实地下水及土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。严格按照导则要求，落实分区防渗和监控措施，对各污水处理及暂存构筑物、污泥处理及暂存单元进行重点防渗。对高低压配电间、鼓风机房/配电间、除臭设备基础、提升泵房、臭氧制备间进行一般防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。

（六）加强施工期环境保护，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

（七）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法重新申领排污许可证。

七、130团城镇和生态保护中心要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、130团城镇和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2025年11月12日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站、130团城镇和生态保护中心。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局   2025年11月12日印发